福州市直单位货物（设备）竞价报价文件

附件一：

网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于 中华人民共和国福州边防检查站站部及两马旅检现场UPS电池采购、2018-CCZB-FZS003-2网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表 郑思敏、副总经理  经正式授权并代表竞价方 闽侯县方舟电子设备有限公司、闽侯县上街镇闽都大庄园太阳座601＃ 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。

（1）竞价一览表

（2）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（3）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）

（4）按竞价须知要求提供的全部文件

（5）以 转账 形式提交的竞价保证金，金额为 叁仟 元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。

4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

- 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 闽侯县上街镇闽都大庄园太阳座601＃    邮编： 350108

电话： 18150642686    传真： 0591-87115135

竞价代表姓名、职务： 郑思敏、副总经理

手机： 18150642686

竞价方全称（加盖公章）： 闽侯县方舟电子设备有限公司

日期2018 年 10  月 18  日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）： 闽侯县方舟电子设备有限公司

竞价项目编号： 2018-CCZB-FZS003-2

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期、付款方式及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 站部及两马旅检现场UPS电池 | 荷贝克12V100AH | 中国武汉 | - 采用胶体蓄电池12V100AH，配置在温度为25℃时，电池的设计寿命不小于10年。 - 蓄电池需配套防漏液托盘(防止运输过程中磕碰损坏漏液短路。 - 三、蓄电池需配套防漏液托盘(防止运输过程中磕碰损坏漏液短路)。 - 成组电池容量应保持良好的一致性，电池满电状态下，端电压最大值与最小值差不超过30mV。 - 电池浮充24小时后，端电压最大值与最小值不超过10mV。 - 各个电池实际容量最大值与最小值差，不超过额定容量的2%；第一次10小时率容量达到额定容量98%，三次容量前达到额定的100%。 - 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率在95％以上。 - 按照国家标准GB/T19638.2-2005标准和YD/T1360-2005，循环使用寿命：80％放电深度时≥300次。 - 蓄电池有较好的放电性能，即深度放电性能好。 - 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不引爆。 - 密封反应效率高达99.9%以上。 - 蓄电池在使用中无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。 - 原厂3年免费上门保修，签订合同时提供售后服务承诺函,加盖成交人公章。成交通知书发出之日起10个工作日内送货至用户指定地点并完成安装调试，确保系统正常运行（整理小部分电路）。货物验收合格后付货款的95%，余款一年后付清。 | 28个 | 1254 | 35112 | 交货期：自接到通知书之日起3工作日内与用户签订合同（具体以用户要求为准）。 2、交货地点：福州市（具体按用户指定地点）。 |
| 总价：叁万伍仟壹佰壹拾贰圆整（大写） ￥：35112（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

交货期：自接到通知书之日起3工作日内与用户签订合同（具体以用户要求为准）。

交货地点：福州市（具体按用户指定地点）。

竞价代表签字： 郑思敏          职务： 副总经理

日期： 2018年10月18日

附件三：

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺

闽侯县方舟电子设备有限公司 参加贵方组织的 中华人民共和国福州边防检查站站部及两马旅检现场UPS电池采购 项目（竞价文件编号 2018-CCZB-FZS003-2）竞价采购活动，对所供设备及安装质量的保证承诺如下：

1、质量技术

（1）提供的是全新的货物

（2）国产的货物及有关服务符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

（3）进口货物及有关服务符合原产地或中华人民共和国的设计制造生产或行业标准。

（4）所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

（5）所提供的货物具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》。货到验收时，提供货物的产品合格证、质量保证文件。成交后，按合同规定完成货物的安装，并达到验收标准。

（6）承担货物运输、安装调试，提供验收检测说明书、图纸等其他类似的义务。提供的货物符合国家质量标准，具有国家认可的质检部门出具的质量鉴定书。

2、设备安装及调试

（1）我方负责将原包装设备运至用户所在处并提供设备的免费安装。

（2）我方在设备安装前派人员进行实地勘察，设计安装调试方案，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。

（3）我方负责组织专业技术人员进行设备安装调试，应向用户提供必须的基本备，保证各项安装工作顺利进行。

（4）设备验收前，我方提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂合格证书及其他相关文件资料）。

（5）我方向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在报价内。

3、合同

成交供应商在网上竞价采购通知书发出后三个工作日内与采购单位签订采购合同。

4、售后服务

我公司设有专门的售后服务机构和人员，负责对公司建设的项目提供完善的售后服务。同时针对本项目的售后服务工作，我公司已组建专门的本地售后服务队伍，为本项目提供售后服务，成立针对本项目售后服务的售后服务管理机构，为售后服务的质量提供保障。

（1）投标产品的质量保证期

原厂3年免费上门保修，签订合同时提供售后服务承诺函,加盖成交人公章。成交通知书发出之日起10个工作日内送货至用户指定地点并完成安装调试，确保系统正常运行（需整理小部分电路）。货物验收合格后付货款的95%，余款一年后付清。

竞价方全称： 闽侯县方舟电子设备有限公司

竞价方代表签名： 郑思敏

售后服务承诺函

闽侯县方舟电子设备有限公司 参加贵方组织的 中华人民共和国福州边防检查站站部及两马旅检现场UPS电池采购 项目（竞价文件编号 2018-CCZB-FZS003-2）竞价采购活动，对所供设备售后服务承诺如下：

成交通知书发出之日起10个工作日内送货至用户指定地点并完成安装调试，确保系统正常运行（整理小部分电路）。

（1）我方对此次招标采购的货物应按照招标文件的要求提供合格的产品，对所供的货物提供不少于3年的免费保修。保修期自货物验收合格时开始计算；保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及货物由我方负责包修、包换；

（2）货物保修期自货物安装调试验收合格之日起计算。保修期内如出现因设计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，我方无偿负责维修、更换。保修期后出现故障，只收取基本维护费用。

（3）维修服务的响应时间：在保修期内设备若发生非人为故障，我方免费上门检修维护，免费更换零部件。我方在接到采购人故障通知后在2小时内作出电话响应，在3个工作日内给予解决方案并委派专业技术人员到达现场(逾期采购人有权另请他人维修，费用由我方承担)，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，重大问题或其他较难解决的问题应在3个工作日内给予方案并解决，若在3个工作日内无法及时排除故障，我方提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品，如因我方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

竞价方全称：闽侯县方舟电子设备有限公司

竞价方代表签名：郑思敏

附件四：

法定代表人授权书（原件）

闽侯县方舟电子设备有限公司 （竞价方全称）法人代表授权 郑思敏 （竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的 中华人民共和国福州边防检查站站部及两马旅检现场UPS电池采购 项目（竞价文件编号 2018-CCZB-FZS003-2）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。

法定代表人签字： 吴红梅

被授权人签字： 郑思敏

被授权人职务： 副总经理

竞价方全称（加盖公章）： 闽侯县方舟电子设备有限公司

2018年10月18日

法人身份证复印件                                 被授权人身份证复印件

附件五

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：

我们在贵司组织的 中华人民共和国福州边防检查站站部及两马旅检现场UPS电池采购 项目（项目编号： 2018-CCZB-FZS003-2）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。

我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）： 闽侯县方舟电子设备有限公司

地址： 闽侯县上街镇闽都大庄园太阳座601＃    邮编： 350108

电话： 18150642686      传真： 0591-87115135

竞价方授权代表签字： 郑思敏

日期： 2018年10月18日

附件六

报价方应交的其它资料

1、资格证明文件：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（含组织机构代码证年度申报报告表复印件）（或提供统一社会信用代码营业执照）