福建省采购项目

货物和服务

竞争性磋商文件

招标编号：2018-CCZB773CS

项目名称：离心清水泵采购

采 购 人: 闽侯县自来水公司

代理机构：福建省承诚招标代理有限公司

二○一八年一月

目   录

第一章   报价邀请	2

报价邀请函	2

招标货物（服务）一览表	3

第二章  报价人须知	5

一、  说明	8

二、  竞争性磋商文件	12

三、  响应文件的编写	13

四、  响应文件的提交	16

五、  响应文件的评估和比较	16

六、  定标与签订合同	19

第三章    招标内容及要求	22

第四章    采购合同	31

第五章    响应文件格式	35

注：本竞争性磋商文件共65页，请报价人购买竞争性磋商文件时自行核对，如发现缺页等情况，自领取竞争性磋商文件之日起两个工作日内向我司提出，否则，由此造成的一切后果由报价人自行负责。

- 第一章  报价邀请

报价邀请函

受闽侯县自来水公司委托，对离心清水泵采购进行国内竞争性磋商，现欢迎受到采购人和评审专家书面推荐的供应商前来提交密封的报价。

1、招标编号：2018-CCZB773CS

2、招标货物(服务)名称、数量及主要技术规格：见后附：招标货物(服务)一览表。

3、竞争性磋商文件购买（报名）时间：2018年1月24日至2018年1月30日(节假日除外)，每天上午8:30-11:30，下午15：00-17:30 (北京时间，下同)。

4、竞争性磋商文件(含电子版)售价100元人民币，图纸50元，售后不退,如需邮寄另加50元人民币特快专递费。[凡无法到我公司办理报名手续购买招标文件的潜在投标人，请按公告提供的开户名、开户行、账号电汇相应的金额到本公司账户，同时将电汇底单复印件及贵公司所需购买的招标文件编号、所投合同包号、公司名称、联系人、联系电话、手机、传真、邮箱和公司地址一并标注后并加盖公章传真至本公司（并与我公司本项目负责人确认报名情况，否则报名无效，投标无效）,未办理报名手续的不予以书面变更通知及不受理投标]福建省承诚招标代理有限公司将不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。

5、响应文件应于 2018年2月5日上/下午9：00之前提交到福建省承诚招标代理有限公司，逾期收到的或不符合规定的磋商文件将被拒绝。

6、报价时间、地点: 2018年2月5日上/下午9：00、福建省承诚招标代理有限公司开标厅【福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层(大儒世家永辉超市对面)】。

7、报价人对本次招标活动事项提出疑问的，请在报价截止时间三个工作日之前将问题以书面的形式（有效签署的原件并加盖公章）提交到招标代理公司，其他形式提交质疑澄清问题的不予受理。

8、本项目招标内容如有变更，福建省承诚招标代理有限公司会通过下列媒体通知，请报价人及时关注，报价人若自己没有在以下网站查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响报价的，报价人自行承担相关责任。

（1）中国采购与招标网             （http://www.chinabidding.com.cn）

（2）福建省承诚招标代理有限公司   （http://www.cczb.net）

招标代理机构：福建省承诚招标代理有限公司

地  址：福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层(大儒世家永辉超市对面)

邮  编：350001

电  话：0591-87554016/87554653                传    真：0591-87554016

联系人：李  杰                                电子信箱：fjscczb@163.com

保证金退还联系人：张水花                      联系电话：0591-87555357

开户名：福建省承诚招标代理有限公司

开户行：中国工商银行福州市晋安支行

帐  号：1402028109600026871

附：招标货物(服务)一览表

招标货物（服务）一览表

| 合同包 | 货物名称 | 技术要求 | 最高限价 （万元） | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心清水泵采购 | 详见第三章招标内容及要求 | 32 | 6400 |

相关要求：

一、投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

二、投标人投标时须详细标明投标服务的详细说明。

三、投标人报价应包含报价人应以包括项目所涉及的有关所有费用进行报价，包括作业人员综合工资（含养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、人身意外伤害险、住房公积金）；作业人员休息日和法定节假日的加班费；保洁用工具材料等配备的费用、服装费；管理费；设备折旧费；利润、税金等一切费用等一切费用。

四、交货（完工）期：自中标通知书发出之日起5个工作日内签订合同，于自合同签订后40个日历日内中标人供货到甲方指定地点，并委派专业技术人员负责现场指导安装和调试。

五、交货地点：闽侯县自来水公司（用户指定地点）

六、付款方式：

（1）中标人需开具17%的增值税发票。

（2）合同签订后(需与招标人指定的第三方及招标人、中标人签订三方协议)，向合同中指定的第三方开具发票,第三方向中标人预付合同货款的20%，货到现场后付至价款的50%，安装部分整体调试验收合格后支付至该设备、管材价款的70%，工程全部竣工验收试运行一个月后并经审计后付至审定金额的95%；余审定金额的5%作为质保金，待三年满后无缺陷责任或已修补完成缺陷责任的，10日内一次性无息付清质保金。(注:以上付款均由第三方进行付款)

七、中标投标人不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止协议,并由中标人承担相关责任，同时由下一顺序的中标候选人递补中标。

- 第二章  报价人须知

报价人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《报价人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：离心清水泵采购 采购单位：闽侯县自来水公司 项目内容：详见招标货物（服务）一览表 项目编号：2018-CCZB773CS |
| 2 | 3.1 | 资格标准： 凡有能力提供本招标文件所述货物及服务，具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的境内法人或经法人授权的单位均可能成为合格的投标人。提交以下资质证明文件： （1）企业法人营业执照副本复印件和税务登记证副本复印件；或者提供统一社会信用代码营业执照复印件； （2）法人代表及投标人代表的有效身份证明； （3）法定代表人授权书原件(格式详见第五章“投标文件格式”必须双方签字并加盖公章，投标代表是法定代表人无需)。 （4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料【包含以下材料1、投标人须提供2016年或2017年度审计的财务报告（包含“资产负债表”和“利润表”和“现金流量表”等）或其基本开户银行出具的资信证明或者提供财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函。2、投标截止前三个月内任意一个时期的纳税证明材料。3、投标截止前三个月内任意一个时期的社会保险缴纳证明材料】 （5）具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(格式详见第五章“投标文件格式”)； （6）参加本项目投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；根据财库[2016]125号文规定“对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单应当拒绝其参与政府采购活动。”投标人须提供招标公告发布之日后通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或者截图（均注明网址）。 （7）根据闽检发〔2014〕7号文的规定投标人需出具检察院出示的无行贿犯罪记录的查询结果告知函。（由投标供应商向住所地或福建省内业务发生地检察院申请查询，投标文件正本必须胶装原件） （8）本项目不接受联合体投标 （9）投标人须提供合格有效的、生产所在地卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件； 注：投标人必须提交以上文件或证明的复印件，所有复印件（含投标人认为须提交的其他证明材料复印件、网页截图等）应是最新（有效）、清晰，注明“与原件一致”并加盖投标人公章，并有原件备查。 |
|  |  | 投标人代表投标时须出示身份证原件。 |
| 3 | 11.1 | 报价有效期：报价截止期结束后 60 个日历日。 有效期不足将导致其磋商文件被拒绝。 |
| 4 |  | 磋商文件递交地址：【福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层(大儒世家永辉超市对面)】 接收人：李先生 报价截止时间：2018年2月5日上/下午9：00 |
| 5 | 12 | 报价保证金: 1、报价人提交的保证金应以转帐、电汇的形式[不接受以现金方式递交（含现金存款单）的报价保证金]并保证在报价截止时间之前到达本报价邀请提供的账户上，保证金未按规定时间到账的，其报价保证金不予确认，报价将被拒绝。 2、为便于招标代理人向报价人开具报价保证金收款收据，请报价人于2018年 2月4日前将银行回单传真至招标代理人，报价保证金转账单上必须注明竞争性磋商文件编号，招标代理人将以开户银行提供的报价保证金到账凭证为据进行确认。 3、开标结束后，保证金的退还工作按规定时间办理(详见本须知第12款规定)。 开户名：福建省承诚招标代理有限公司 开户行：中国工商银行福州市晋安支行 帐 号：1402028109600026871 |
| 6 | 19.1 | 评标标准和方法详见附件：本项目各合同包各推荐一名中标人 |
| 7 |  | 招标服务费：参照原国家计委文件规定按差额定率累进法计算 招标代理服务费收费标准：中标金额100万元以下按中标金额的1.8% 收取。 中标人应在领取中标通知书前以转帐、电汇付款方式一次性向招标代理人缴纳中标服务费。 |
| 8 |  | 本批招标无效投标: 1、详见：招标文件条款号8要求 条款号11投标有效期 条款号12投标保证金 条款号13投标文件的格式 条款号14投标文件的密封、标记和递交 条款号17.3资格性检查和符合性检查 条款号19比较与评价 2、投标人须知条款号3.1资格标准 3、投标文件出现重大偏差 4、服务不满足要求,人员素质低于文件要求 5、技术部分得分低于技术部分分数的50%，评分方法中无效标的要求。 6、根据财库[2016]125号文规定“对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。”查询渠道“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。投标过程中若被查到失信视为无效投标。 |
| 9 |  | 废标条款： 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 符合<竞争性磋商采购方式管理暂行办法>第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。 |
| 10 | 关于串通投标认定与处理 | 关于串通投标处理: 谈判小组在评标过程中发现报价人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其报价无效的决定： （1）不同报价人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （2）不同的报价人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； （3）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）报价人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）报价人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的； （4）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 |
| 11 |  | 重大偏差和细微偏差界定： 1、下列情况属于重大偏差： （1）响应文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的； （2）报价联合体未提交联合体协议的； （3）响应文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的； （4）明显不符合技术规格、技术标准的要求； （5）磋商文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； （6）磋商文件附有招标人不能接受的条件； （7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。 响应文件有上述情形之一的，应认定为未对磋商文件作出实质性响应，作无效报价处理。磋商文件可对重大偏差进行细化约定。 2、细微偏差。响应文件在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价人造成不公平的结果。细微偏差不影响磋商文件的有效性。（细微偏差根据评分方法按负偏离进行扣分） 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的报价人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按报价人须知18条规对澄清的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该报价人的认定。（细微偏差≥3个的不作为中标候选人推荐） |
| 12 |  | 报价人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，报价人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，报价人应赔偿该损失。 |
| 13 |  | 根据中华人民共和国财政部令第74号通知按 （1）在谈判过程中，谈判小组可以根据磋商文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 （2）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，谈判小组应当现场以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。 （3）供应商应当按照磋商文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或现场确认实质性变动的情况后才能继续进行谈判。 （4）谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。 |
| 14 |  | 项目预算价（超过预算价（不含）的报价为无效报价）： |
| 15 | 23 | 招标项目行政监督部门：闽侯县自来水公司工程分公司监察部门 |
| 16 |  | 本项目实行两阶段评标。投标人的投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，并按以下要求制作，否则视为无效投标： （1）投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件正本一份，副本三份，电子版一份（U盘、光盘或闪存介质，WORD或文本格式，电子文档及其保存工具不予退还）。 正本、副本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用线装或胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并加盖投标单位公章和骑缝章，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准，专家根据纸质标书评标。 （2）电子文件，投标人必须随投标书同时提交一套全部投标文件内容的电子文件（U盘或光盘，无病毒），其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。 2、所有资格证明文件复印件均须在有效期内，注明“与原件一致”，并加盖投标人公章（非投标专用章或业务章）否则投标文件在符合性检查中将被视为无效投标。 |

附:评标标准和方法

招标项目实行两阶段评标。响应文件由技术商务标和报价标两部分组成，报价人必须将技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封报价，否则为无效报价。

报价截止时间后，采购代理机构应按时开标，宣读开标一览表［宣读后的开标一览表（含报价部分所有内容）由招标代理机构统一重新密封］，开标程序结束后，实行两阶段评标。

评审标准和方法：(含推荐成交候选人数量)

本项目采用综合评标法，分两阶段评标，第一阶段评技术商务部分，第二阶段评报价部分。

第一阶段进行技术商务部分的评标。磋商小组按照法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格及符合性审查的技术商务标进行评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

第二阶段进行报价部分评标。经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最终报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分，综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。汇总各合格投标人的综合得分（取小数点后的2位数），并按各合格投标人的综合得分由高到低顺序推荐中标人。

若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。

第一阶段：技术商务部分(A: 技术、B:商务)

A：技术部分评分                                满分40分

B：商务部分评分                                满分15分

第二阶段：价格部分

C: 价格部分评分                                满分45分

附加分部分：

综合评分：A＋B+C

计算分数时四舍五入取小数点后两位。

| 评分 部分 | 评分细则 |  | 最低 得分 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、技术 部分 （40分） | A1、投标货物的技术响应情况（25分） | 评委根据各投标人对招标内容及要求中所规定内容的响应情况进行评议，全部满足要求的得25分，如不满足的按以下标准扣分： 技术参数中标注“※”号的参数为重要参数，每负偏离1项或达不到技术要求的扣3分；其他未标注“※”号的参数每负偏离1项或达不到技术要求的扣1分，扣完为止； | 0 | 25 |
|  | A2产品品牌、性能、彩页情况 （15分） | 2-1根据各投标人所投的卧式单级双吸离心泵及电机配置情况由评委根据各投标人的应答情况横向比较考评（0.5-2分），满分2分。不满足或未提供应答资料或提供部分资料不齐全的本项均不得分。 | 0 | 2 |
|  |  | 2-2所投的卧式离心泵的型号规格符合财政部、国家发改委最新公布(第二十二期)的《节能产品政府采购清单》内容的加2分，须提供权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等相应证明文件,否则不加分。（提供的证明文件应要做明显标记，应能方便评委会查找、核对）不满足或未提供证明资料或提供资料不齐全的本项均不得分。 | 0 | 2 |
|  |  | 2-3卧式单级双吸离心泵彩页资料完整清晰且能佐证(需提供产品对外宣传的铜版印刷彩页加盖公章)所投标产品的主要技术参数及功能的得2分， (满分2分)，不满足或未提供证明资料的本项均不得分。 | 0 | 2 |
| A、技术 部分 （40分） |  | 2-4水泵及配套电机的品牌质量情况，评委对各投标水泵和电机的品牌质量横向比较考评1-3分之间打分。未提供品牌说明或提供部分资料的本项均不得分。 | 0 | 3 |
|  |  | 2-5评委根据各投标人所投产品的离心泵额定工作点的Q-H、Q-P、Q-η曲线等上述指标进行比较：优得3分；较好得2分；一般得1分；差不得分。（最高3分）不满足或未提供上述指标的性能说明资料或提供不齐全的本项均不得分。 | 0 | 3 |
|  |  | 2-6离心泵千吨水额定电耗：评委根据各投标产品提供的千吨水额定电耗计算出的值确定，值最小者得3分，其余由评委横向比较考评得（0.5-2分）。（最高3分）未提供千吨水额定电耗计算出的的值证明资料的本项均不得分。 | 0 | 3 |
| B、商务部分 （15分） | B1实力（3分） | 根据所投产品水泵制造商的企业经营年限、企业规模、信誉等情况评委在0-3分之间打分。未提供任何证明材料的不得分。 | 0 | 3 |
|  | B2相关认证 （3分） | 根据投标人提供的生产制造商GB/T19001/ISO9001质量管理体系认证、GBT24001/ISO14001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书进行评分，全部提供的得3分，满分3分。未提供或未全部提供或提供的证书不在有效期内的不得分。注：需提供有效期内的证书复印件，原件备查。 | 0 | 3 |
| B、商务部分 （15分） | B3业绩 （3分） | 根据各投标人所投的同品牌水泵2013年1月1日以来在国内的与本次招标同类型离心泵的销售情况 (日期以合同签订时间为准)提供10份完整业绩的得3分，满分3分。[投标人应如实提供该业绩项目的采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）或者是用户盖章的评价材料，缺一不可。评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供相关证明文件复印件的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分。合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。] | 0 | 3 |
|  | B4质保期（2分） | 根据各投标人的质保期情况进行评分，质保期满足招标文件的得1分，全部设备每增加1年加1分。（满分3分）未提供明确的承诺的视同响应招标文件要求但本项不得分。 | 0 | 3 |
|  | B5维护响应计划（2分） | 维护响应计划：根据投标企业实力及其在福建的实际售后情况，结合投标企业保证质量服务、售后服务承诺、设备发生故障时的响应时间及响应方式，质保期后的维保价格、零配件价格由评审专家横向评比并酌情打分，由评委在0-2分之间打分。未提供明确的承诺的视同响应招标文件要求但本项不得分。 | 0 | 2 |
|  | B6文件编制情况（1分） | 根据各投标人的投标文件的编制情况，是否规范、完整、投标文件编制的产品技术资料提供的完整性评委在0-1分进行打分。 | 0 | 1 |
| C、报价部分得分（45分） | 投标人的投标总价经修正后，计算出报价评标价，评委将按下列方法计算合格投标人的报价部分得分，报价部分得分最低分为0分。 C=Fn÷F×0.45×100 C：投标人的价格部分得分 F：各投标人报价即报价评标价 Fn：评标基准价即合格投标人中的最低报价 |  | 0 | 45 |
| 说明 | 1、各评委评分的算术平均值为最终得分，并取小数点后的2位数。 2、对所有投标人的投标评估、都采用相同的程序和标准。 3、评标严格按招标文件的要求和条件进行。 4、有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响评标工作的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的工作人员。 5、投标人不得干扰招标代理方组织评标活动，否则将废除其投标。 6、投标人须在投标文件中对以上评分细项内容逐项真实、完整地进行书面应答及作出承诺。 7、评标标准和方法中所涉及到的如技术支持材料、机构设置证明、业绩证明材料等一切需要投标人提供的相关有效证明材料，投标人必须认真分类并装订成册，做好标识以方便评委会逐条对应评议。未提供相关证明材料的，评委将有可能作出不利于投标人的评议和评分。 |  |  |  |

一、  说明

1. 适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于报价邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “报价人”系指购买了本竞争性磋商文件，且已经提交或者准备提交本次响应文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指卖方按竞争性磋商文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指竞争性磋商文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1凡有能力提供本竞争性磋商文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内制造商或供货商可能成为合格的报价人。

3.2 报价人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个报价人只能提交一个响应文件。但如果报价人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 报价人不得与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5两个或者两个以上报价人可以组成一个报价联合体，以一个报价人的身份报价。

以联合体形式参加报价的，联合体各方均应当符合法律规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购人根据采购项目的要求规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同报价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同磋商文件一并提交。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。

3.6联合体只能以其中一方具备的条件作为评标依据，并要求报价供应商在磋商文件中必须明确以联合体的确定一方的条件参与商务部分的评标。

3.7报价代理人在同一个项目中只能接受一个报价人的委托参加报价。

3.8本项目不接受联合体报价。

4. 报价费用

4.1 报价人自行承担其参加报价所涉及的一切费用。

二、  竞争性磋商文件

5. 竞争性磋商文件的组成

5.1竞争性磋商文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。竞争性磋商文件由下述部分组成：

⑴ 报价邀请

⑵ 报价人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款

⑸ 响应文件格式

6. 竞争性磋商文件的澄清

6.１ 报价人对竞争性磋商文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面的形式（有效签署的原件并加盖公章）提交到招标代理公司。招标代理机构将视情况在报价截止时间3个工作日（如至原定截止时间不足3个工作日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有报价人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。投标人对招标文件提出质疑,应以书面形式原件并携带企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本复印件并加盖投标人公章（原件备查，若无法提供原件或与原件不符，视为虚假质疑）、法人授权书等送达招标代理机构。

7. 竞争性磋商文件的修改。

7.1至报价截止日期前3个工作日（如至原定截止时间不足3个工作日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依报价人要求澄清的问题而修改竞争性磋商文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有报价人，报价人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为竞争性磋商文件的组成部分，对报价人具有约束力。但本竞争性磋商文件第7.2条规定的推迟报价截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使报价人在准备磋商文件时有合理的时间考虑竞争性磋商文件的修改，招标代理机构可酌情推迟报价截止时间和报价时间，但应当至少在报价截止时间三个工作日前将变更时间以书面形式通知所有报价人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为竞争性磋商文件的组成部分。在此情况下，招标人和报价人受报价截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  响应文件的编写

8. 要求

8.1报价人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件。响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，报价人可对招标货物（服务）一览表所列的全部合同包或部分合同包进行报价。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 响应文件语言

9.1响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 响应文件的组成

10.1响应文件应包括下列部分：

★（一）报价部分：

(1) 报价书

(2) 开标一览表

(3) 报价分项报价表

★（二）技术商务部分：

(1) 货物说明一览表

(2) 供货范围清单

(3) 技术规格和商务偏离表

(4) 售后服务承诺

(5) 报价人资格证明文件

(6) 报价人提交的其他资料

(7) 招标服务费承诺书

(8) 报价保证金

以上以第五章投标文件参考模板为准

11. 报价有效期

11.1响应文件从报价人须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在报价人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于报价有效期满之前书面要求报价人同意延长有效期，报价人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金可按规定予以退还。报价人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的报价人，既不要求也不允许其修改磋商文件，但将要求其相应延长报价保证金有效期，有关退还和不予退还报价保证金的规定在报价有效期延长期内继续有效。

12. 报价保证金

12.1 报价保证金为响应文件的组成部分之一。

12.2 报价人应在提交响应文件之前向招标代理机构缴交报价人须知前附表第5项要求的报价保证金。联合体报价的，可以由联合体中的一方或者共同提交报价保证金，以一方名义提交报价保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 报价保证金用于保护本次招标活动免受报价人的行为而引起的风险。

12.4 报价保证金以电汇、转帐支票形式提交[不接受以现金方式递交（含现金存款单）的报价保证金]。

12.5 未按规定缴交报价保证金的报价，将被视为无效报价。

12.6招标代理机构将在成交通知书发出之日起五个工作日内，未成交人应向招标代理机构开具收回报价保证金的收款收据（收款收据上必须提供与存入保证金时相同的银行账号和开户行）,到招标代理机构办理退还报价保证金手续。因招标代理机构原因造成逾期退还报价保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向报价人支付资金占用费。

12.7在成交人支付所有招标服务费并签订合同（采购人如有要求成交人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后五个工作日内，成交人持采购合同及向招标代理机构开具收回报价保证金的收款收据（收款收据上必须提供与存入保证金时相同的银行账号和开户行），到招标代理机构办理退还保证金手续。

12.8 报价保证金的有效期为报价有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，报价保证金将不予退还：

⑴ 报价人在报价截止期后，报价有效期内撤回报价；

⑵ 成交人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶ 成交人未按报价人须知前附表规定缴纳招标服务费；（采购人如有要求中      标人支付履约保证金的，增加：“成交人未按本须知第12.7条规定提交履约保证金的；）

⑷ 以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑸ 本竞争性磋商文件中规定的其他没收报价保证金的情形。

上述不予退还报价保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 响应文件的格式

13.1报价人须编制由本须知第10条规定文件组成的响应文件正本一份，副本三份，电子版一份（光盘、U盘或闪存介质，WORD或文本格式，电子文档不予退还）。 正本、副本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用线装或胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，每页码加盖公章并盖骑缝章，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2响应文件应由报价人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，报价使用货币为人民币。

13.4报价人应提交证明其拟供货物符合竞争性磋商文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖报价人公章。

13.6全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其报价将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖报价人公章。

四、 响应文件的提交

14.响应文件的密封、标记和递交

★ 14.1响应文件的技术商务部分和报价部分应分别单独装订，分册密封报价，否则为无效报价。

★ 报价人应将报价部分正本、报价部分副本、技术商务部分正本、技术商务部分副本（技术商务部分中不得出现与报价有关的内容）四袋分开装袋密封，电子光盘另外密封与响应文件一起递交，并标明招标编号、报价人名称、报价货物名称及“正本”或“副本”字样。响应文件未密封将导致报价被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于20  年   月   日上（下）午   ：   之前不准启封”的字样，并加盖报价人公章。

14.3如果响应文件由邮局或专人送交，报价人应将响应文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按报价人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对磋商文件的误投或提前拆封的责任。

14.5响应文件应在报价邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应文件, 将被拒收。

14.6报价人在报价截止时间前，可以对所提交的响应文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

14.7报价人在报价截止期后不得修改、撤回响应文件。报价人在报价截止期后修改响应文件的，其报价被拒绝。

14.8报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  响应文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在报价人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、报价人和有关方面代表参加。所有报价人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由报价人监督代表和授权代表检查磋商文件的密封情况，对符合密封要求的响应文件按照提交响应文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各报价人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容［宣读后的开标一览表（含报价部分所有内容）由招标代理机构统一重新密封］。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由报价人代表签字确认（竞争性磋商不唱标）。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为3人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对磋商文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17.响应文件的初审

对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行。

有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一报价人或与上述评标工作无关的人员。

报价人任何试图影响评委会对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其报价被拒绝，并被没收报价保证金。

17.1评委会将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了报价保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果报价人不接受按上述方法对响应文件中的算术错误进行更正，其报价将被拒绝并没收其报价保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，在对响应文件详细评估之前，评标委员会将依据报价人提交的响应文件按报价人须知前附表第2项所述的资格标准对报价人进行资格审查, 以确定其是否具备报价资格。如果报价人不具备报价资格，不满足竞争性磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其报价将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，评标委员会还将从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。 实质性不响应是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背竞争性磋商文件，限制了采购人的权利和成交人合同项目的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的报价人的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其报价将被拒绝。凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应竞争性磋商文件要求：

(1)响应文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(2)未按规定由报价人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖报价人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交报价保证金的；

(4)报价有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

(5)报价内容与招标内容及要求有不响应的；

(6)报价人提交的是可选择的报价；

(7)报价人未按规定对报价进行分项报价；

(8)一个报价人不止投一个标；

(9)响应文件组成不符合竞争性磋商文件要求的；

(10)响应文件中提供虚假或失实资料的；

(11)不符合竞争性磋商文件中规定的其它实质性条款。

(12) 评标委员会在评标过程中发现报价人存在下列情形之一的，可认定其有串通报价行为，并做出其报价无效的决定：

A、不同报价人的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

B、不同的报价人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

C、由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）报价人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）报价人参加招标答疑会、交纳或退还报价保证金、开标的；

D、有关法律、法规或规章规定的其他串通报价行为。

评标委员会决定报价的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.响应文件的澄清

18.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1  评标委员会将按报价人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2  对漏（缺）报项的处理：竞争性磋商文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在报价总价中。但在评标时取有效报价人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，报价人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在报价人须知前附表中确定的成交候选人数量推荐出成交候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有报价条件的报价人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低报价价不作为中标的保证。

20.2报价人的响应文件符合竞争性磋商文件要求，按竞争性磋商文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐成交候选人。

21. 成交通知

21.1  评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对成交结果进行公示，同时招标代理机构向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。报价人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2 《成交通知书》发出同时应将落标书面通知没有成交的其它报价人。

21.3 《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

21.4  报价保证金的退还：详见本须知第12款规定。

22.签订合同

22.1采购人、成交人在《成交通知书》发出之日起30个日历日内（招标货物（服务）一览表中有特殊要求的以招标货物（服务）一览表为主），根据竞争性磋商文件确定的事项和成交人响应文件，参照本竞争性磋商文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交人响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将没收招标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购方逾期不与成交人签订合同的，按招投标法的有关规定处理。

22.2竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交人的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本竞争性磋商文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加或减少与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

23.招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2报价人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向报价须知前附表第23项所述招标项目行政监督部门投诉。

- 第三章  招标内容及要求

离心清水泵

一、工作条件

卧式单级双吸离心泵全部为室内安装，其工作条件如下：

室内环境温度: 5～45℃

湿度：	40～95 %

输送介质：净化处理后的清水

水温：	0～30℃

浊度：	清水≤10 NTU

PH值：	 6.5～9

二、性能要求

技术要求条款中带“※”标志的条款为关键技术参数或要求，投标人应按要求提供证明资料且需盖公章佐证。

设备应用及技术参数

※卧式单级双吸离心泵。

| 设备名称 | 卧式单级双吸离心泵 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 | 二级泵房 |  |  |
| 数量 | 2 |  |  |
| ※流量 | 520（m3/h） | 工况点：1100（m3/h） | 1420（m3/h） |
| ※扬程 | 最高扬程：53（m） | 工况点：43（m） | 最低扬程：30（m） |
| ※水泵设计流量点效率 | ≥72% | ≥88% | ≥80% |
| ※轴功率 | ≤130KW | ≤148KW | ≤153KW |
| ※电机额定功率 | ≤160KW |  |  |
| ※电机转速 电压 | ≤6P ≤1450rpm/min 380V |  |  |
| 汽蚀余量 | ≤5.3（m） |  |  |

※ 卧式单级双吸离心泵（Q=1100m3/h，H＝43m，P＝160Kw）水泵设计额定流量点效率要求不低于88%，卧式单级双吸离心泵必须通过制造商工厂内的测试，并向业主提供测试报告或业主到产品制造商工厂见证测试。(如满足不了招标文件要求,业主有权取消中标方并追偿由中标方造成的全部损失,没收投标保证金。)卧式单级双吸离心泵的测试应符合招标文件有关条款的规定。卧式单级双吸离心泵的检测平台需达到国家2级精度，需提供第三方证书证明，原件备查。

※ 为了更好的给业主提供售后服务，设备供应商必须在福州地区有办事处或者签约的特约维修中心，并在投标文件中提供近2年内办事处工作人员服务工卡或特约维修中心签约协议和服务工卡复印件等佐证材料；或者承诺中标后一个月内在福州地区成立办事处或者签约的特约维修中心，未按规定时间成立业主有权取消中标方并追偿由中标方造成的全部损失,没收投标保证金。

（1）所提供的水泵性能应满足表中要求，且在泵的整个工作范围内不得有异常振动和汽蚀发生。

（2）水泵的Q/H曲线应从关阀时的最大扬程开始呈连续下降，水泵应具有较宽的高效区，表列出的工况点必须位于水泵高效区内，保证水泵低于设计扬程运行时仍有较高的效率。

（3）水泵应能在短时间内允许逆向水流引起的反向旋转，反向最高转速为正常转速的130%。

（4）所配套的驱动电机应有足够的额定值，应保证水泵在性能曲线（流量自零至界限点）的任何一点工作都不过载。电机额定输出功率与泵额定轴功率之比至少应为1.1。

（5）水泵机组在转速和载荷的整个工作范围内，应保证不受有害扭矩和振动力的影响。泵制造厂应进行每台水泵机组（包括水泵、电机、全部轴系及联轴器、附属装置）的弹性质量扭矩系统分析，以确定和保证全部轴系工作时不产生临界振动。

（6）水泵与电机在运行时的振动和所产生的噪音必须在浙江省现代化水厂标准允许范围内。满负荷工作时，综合噪音等级不大于80 dB(A)（距泵表面1 m处测量）。

三、泵结构

水泵结构及材料应符合GB/T5656-2008《离心泵技术条件II级》中的有关规定，水泵应当是单级、双吸、中开式离心泵，地脚安装，适宜于连续的满负荷运转。水泵的内部结构应满足当水泵倒转时，不会带来对水泵电机和控制机构的损坏。

1、壳体

※1.1水泵的泵体、泵盖材质：QT500或用更优的材料。

1.2泵体中开面经过精密加工使泵体、泵盖紧密地粘合在一起。承压泵壳体进行水压试验，并符合GB/T5657离心泵技术要求(Ⅲ类)的标准要求。

1.3泵体为卧式单级双吸水平中开式结构；其吸入口和吐出口与壳体的下半部分应一次浇成，只要提起上半部分的壳体和轴承的托架以及退去联轴器上的连接螺栓后就可以拆卸全部的转动部件。泵体上在泵的重心或对称位置处应设置吊环、螺钉或吊耳等，以便泵的装卸。壳体至少有两个管道接口，一只在下半壳体的底部，作为放水管连接口，一只在上半部壳体的顶部，作放气之用。

1.4水泵及电机的使用寿命不低于二十年(不包括易损件)，泵组每年允许连续运行时间不少于8000小时。 泵的内外表面都加工光滑，泵体铸件没有电焊或其它方式的修补。

1.5铸件采用树脂砂铸造工艺，泵壳过流部分表面粗糙度不大于12.5um。

2、叶轮

※ 2.1叶轮由不锈钢AISI304整体铸造而成或更优材质。

※ 2.2叶轮应当是双吸口，闭式，整体结构，加工平滑，且经过动静平衡试验。叶轮应可靠地固定的泵轴上，采用健和螺栓双重固定的连接方式，便于拆卸，不得采用需要特殊工具才能拆卸的连接方式，确保不会由于振动和运行中的其它原因而出现轴向和周向移动或松动。

2.3不允许采用调整轴承侧的圆螺母对叶轮进行调中的设计结构，即必须保证泵在预装后，未装泵盖前仍能对未精确对中的转子部件进行调中。

2.4叶轮与轴之间不能采用热入的方式进行联接。以减少用户安装维护的难度，同时也降低维护成本。

2.5叶轮须进行动平衡检验及校正，平衡精度不低于G6.3。动平衡试验结果报告应在叶轮装配前提交，并经工程师签字确认。

3、密封环

水泵应设有可拆换的密封环,材质为青铜。

※ 4、泵轴和轴套

4.1.泵轴采用不锈钢材料2Cr13，符合GB1220-92标准或等同标准。

4.2泵轴应有足够的尺寸、强度和刚性，能够承受在任何工况条件可能产生的作用在泵轴上的扭矩、轴向力和径向力等应力，轴上各紧固件不松动，在可能发生的飞逸转速时不会出现有害的振动和摆动。泵轴设计应保证在泵反转时轴上各紧固件不松动。

4.3泵轴应设有轴套。选用优质不锈钢AISI304。轴套应当套住叶轮到填料函外端。并用定位螺栓牢靠地固定在轴上套住叶轮到填料函外端。

4.4泵轴的临界转速至少要比额定转速大30％以上。

4.5不能采用轴套藏入轴承室的结构设计，以减少一旦轴套与叶轮的径向密封失效，抽送介质顺着轴套与轴之间的间隙进入轴承室而影响轴承使用的安全隐患，同时也避免超长轴套的结构影响零件的制造精度。

4.6泵轴应采用锻造坯料加工,应做超声波探伤检验和调质处理。

5、轴承

※ 5.1泵轴承使用寿命应达到《GB/T16907-1997 离心泵 技术条件(I类) 》的标准要求。轴承润滑应使用润滑脂。滚珠应用重负荷型的防磨球珠，使用寿命不得低于50000 hr。

5.2轴承采用润滑脂润滑，保证轴承工作时的最高温度不超过70℃。

5.3轴承箱密封能有效地防止水和尘土的进入，轴封处的液体介质与轴承室之间，需有一道以上密封进行防护。

6、轴封及轴封管路

水泵轴封采用机械密封，轴封冷却水管路采用GB/T5656-2008附录E1中02型式。轴封冷却水接自泵体高压侧，经截止阀、管路接至机械密封摩擦副处。

※ 机械密封在正常的使用工况下，使用寿命不得低于25000 hr。

轴封部件应是模块化设计，即不同的密封形式的改变不影响到其它零件的通用性。

7、基座

电机和水泵应带有共用基座，与基座台的联接用机制螺栓，并要设计成在水泵和电机对准和校好水平以后，可以浇捣混凝土来固定地脚螺栓，共用基座是槽钢制造。

8、联轴器

水泵与驱动机的连接采用弹性膜片或柱销联轴器，联轴器必须经过钝化处理，即使在热装或盐雾环境的状态下，其保护层也能有效的保护联轴器不产生锈斑等腐蚀现象。在所有载荷工况下，泵和电机的联轴器满足电机最大扭矩的要求，连轴器应便于安装及拆除。联轴器需设有保护罩。

9、泵附件

压力表、压力真空表及其连接

在每台泵的吸口侧和出口侧都要装上吸口压力真空表和出口压力表，精确度等级1.5，表盘直径15cm，制造商应按照泵运行范围内工作压力确定每台泵进口压力真空表和出口压力表的合适量程，并应取得业主的认可。压力表采用铜管、减振管及旋塞截门与引压点进行连接。

10、其它附件

每台泵应配置排气阀、放空阀及各种连接管及附件，所有与泵连接的小型接管应为铜管及铜制管接头，所有管口应安装青铜管堵。

四、工厂试验

水泵应在生产厂内进行以下试验：

1、水压试验

水泵的承压零件应进行水压试验，试验压力为基本设计压力的1.5倍，保持压力时间至少为10 min，无可见的泄漏。

2、转子动平衡试验

叶轮和轴等转子部件必须进行动平衡校验，精度等级不低于6.3级。

3、水泵性能试验

水泵出厂性能测试按照GB/T3216-2005《回转动力泵 水力性能验收试验》1级标准的规定测试，每台水泵都应进行独立试验。水泵制造商的水泵测试机构须获得国家工业泵质量监督机构颁发的证书。

性能试验包括：水力性能试验，包括额定流量点的扬程、效率、轴功率等参数，在确定的泵的允许工作范围内，绘制扬程/流量、水泵效率/流量 、轴功率/流量曲线，绘制曲线的测量点至少应为13点，所选测量点应保证能够精确绘制出各条曲线。

性能试验时还应检查：泵的噪声、振动和轴承温度、密封处泄漏等。泵噪声的测量方法及水平按JB/T 8098-1999的规定，泵振动的测量方法及振动烈度按JB/T 8097-1999的规定，或ISO标准的规定。

五、安装与调试

※ 投标人应承诺由厂家工程师到现场进行安装指导和调试工作，厂家应在业主指定日期派遣工程师到现场进行安装指导和调试工作，并应提供全部安装、调试过程中的特殊工具、润滑剂、易损件，并自带专用仪器、仪表。

设备在现场安装试验合格后，将进行整套机组测试试验，以检验水泵机组在工厂试验中获得的性能参数。试验在承包人派遣的工程师指导及业主的监督下进行。全部试验程序及步骤将根据试验时的现场条件由业主与承包人共同协商决定。承包人应提交3份整洁详细描述所有结果的报告，供业主批准。

试验包括：

保证流量点及关死扬程至界限点整个工作范围内的扬程、水泵效率、水泵轴功率等水力性能试验。

水泵机组噪声试验，泵噪声测量方法按JB/T 8098-1999标准进行。

承包人应根据试验结果绘制扬程/流量 H/Q、水泵效率/流量η/Q、水泵轴功率/流量 P/Q曲线。

试验时应同时对泵机组振动及轴承温度进行检查。泵振动的测量方法按照JB/T 8097-1999标准进行。

每台泵在额定点的流量使用现场流量计测定。

泵机组现场测试的各项性能参数必须满足表一二列出的要求，如果泵机组不能满足要求，制造厂应进行设备工艺调查分析，采取补救措施，提高设备性能，以达到业主满意。如采取补救措施后仍不能满足要求，业主将进行索赔。

除测试试验外，每台水泵机组还应进行连续72小时的现场试运行。

六、送水泵电机要求

※ 离心泵配套电机

1、 电机的设计、制造、安装、测试应服从国标或IEC。基本要求如下：

- 电机必须是高效节能电机，紧凑型电机额定点效率不得低于国家财政部和国家发展改革委联合发布的《节能产品惠民工程高效电机推广实施细则》中规定的高效高压三相异步电机效率保证值。

- 电机工作制为S1工作制，即连续工作制，在额定负载下能长时间稳定运行。

- 电源电压不超过±5%范围时，电机应能连续满载运行；电源电压不超过±10%范围时，电机应能正常工作；电源电压不低于额定电压的85%时，电动机应能正常启动。变频使用的泵所配套的变频电机，保证电机在变频范围为25~50赫兹平稳调速，无共振点，

- 当频率正常而电压为0.8Ue时，电机能继续运行5分钟而不产生有害过热，且能在相间电压产生2%的不平衡电压情况下继续运行

- 电源频率不超过额定值的±1%时，电机功率应能保持额定值。

- 电机能够承受1.5倍额定电流的偶然过电流，历时不少于2分钟。

- 电机的起动电流不超过额定值的6.5倍。

- 电动机线圈绕组绝缘等级为F级或更高，绕组温升应严格控制到B级，电机定子绕组的温升极限不应超过80K。绝缘应能承受周围环境的影响。电动机的连接导线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级。

- 保证电机的功率因数不低于0.80。

- 要求电机为低噪声。满载运行时距电机1米、离地1米处的噪声应小于80dB。

- 电机额定功率运行时电机机座的振动速度不得超过2.5mm/s。

- 电机满足连续工作，在上述工作环境下，电机热稳定状态时，电机轴承温升不超过35℃，轴承内极限温度不超过75℃。

2、结构特点

- 表一中水泵配套的电机结构为紧凑型、卧式、冷却方式为IC611，表二中水泵配套的电机结构为紧凑型、卧式、冷却方式为IC411，按IEC标准制造能满足指定的工作和性能条件的要求，风扇应用金属材料制造。

- 电机绕组应是绝缘铜线绕制，定子绕组应具有良好的防电晕性能，绕组和叠片铁芯之间有较好的热传导性，定子整体需经真空压力浸渍无溶剂漆工艺处理。

- 高压电机的转子采用铜排式鼠笼结构，并做铜排膨胀处理，防止铜排松动而造成铜排断裂。

- 电机外壳要求带有接地环和接地螺丝。

- 电缆接线端子盒与电机的外壳框架稳固安装一起或铸为一体，全封闭防水、防潮、防盐雾、耐腐蚀。电缆是由接线盒的底部进入并用密封垫圈加以密封，接线盒和电缆联接器均有压力释放装置，为短路防护式，并应经过短路试验，试验电流为100kA，0.2秒。用于电机绕组测温元件引出接点的端子应与电机绕组电缆接线的端子适当隔离。

- 电机防护等级不得低于IP55。

- 卧式电动机配备重载防磨滚珠或滚柱轴承，油脂润滑，有更换润滑油的装置。轴承采用原装进口品牌（瑞典SKF 、德国FAG或更优品牌），设计使用寿命不得低于50000 hr。适合变频电机长时间运行。

3、参考标准

IEC600034旋转电机(全部)1-83、7-72、6-69、9-72、11-2、12-80、2-72、5-68、8-72、11-78、11-3等。

4、电机试验

应按IEC-34的规定进行电机的出厂试验,各类试验应符合相应规定的方法进行,且出具试验报告和产品合格证明,主要检查项目有：

  - 线圈直流电阻测试；

  - 温度探测头电阻测试；

  - 加热器电阻测试；

  - 绝缘电阻测量；

  - 空载测试；

  - 堵转测试；

  - 旋转方向的检查；

  - 高压耐压测试；

  - 空载时的振动测试；

  - 轴电压测试；

  - 附件检查。

售后服务

1、中标人的售后服务人员工作范围；非正常上班时，遇有紧急情况，中标人的售后服务人员接通知后应在半小时内到达指定工作地点；遇有应急处理情况，中标人应保证提供7×24小时服务。

2、本项目购买设备质保期不少于3年；

其它要求

1、中标人应根据项目具体服务要求，提供设备维护服务方案和项目实施保障计划，包括但不限于以下内容：维护服务标准、服务流程、技术保障说明、故障应急响应、服务优惠承诺、企业资质情况、维护服务队伍实力说明、类似服务案例说明等。(对如何在签订合同后进行维保服务的实施、人员组织管理、质量保障等过程进行详细说明)。

2、为确保中标人中标后按招标服务要求提供服务，确保不造成数据丢失、涉密等事故，确保及时排除设备故障，不造成相关系统运行中断或其他异常故障情况，本项目合同签订前，维护人须向采购人签署服务承诺书。

3、中标人应具有本地服务技术力量，所提供的服务应满足本项目维保时间要求，拟投入的服务人员清单应附上相关资质证明。

4、本维护保养要求中所提到的各项内容及要求，中标人如不能满足或认为其所提供的内容及服务上另有其优势及特点，则须在投标文件中明确提出并详细说明，否则即认为中标人能够按本招标文件要求履行合同。

5、未经用户方书面同意，中标人不得更换项目经理、常驻技术人员等维保服务团队人员，否则用户方有权中止合同，中标人须承担违约责任。若对采购人造成损失的，中标人还要负赔偿责任。

- 第四章  采购合同

注释： 《采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与竞争性谈判文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(采购人)：闽侯县自来水公司        签定地点：福州

乙方（中标人）：                            签定日期：      年   月   日

根据甲方申请并经核准的采购计划，甲方委托(招标代理机构)对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品 名称 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数量单位 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以     方式向乙方一次性支付    %的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格    %的正式发票。

b.制造出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2分期支付货款的，余下的货款应于       （时间）支付

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认     后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后      个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后     小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的    ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的   ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项目的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式四份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份，由乙方送监督管理办公室备案一份，由乙方送招标代理机构一份，具有同等效力。

甲          方：                            乙          方：

单  位  地  址：                            单  位  地  址：

法 定 代 表 人：                            法 定 代 表 人：

委 托 代 理 人：                            委 托 代 理 人：

电          话：                            电          话：

开  户  银  行：                            开  户  银  行：

账          号：                            账          号：

- 第五章   响应文件格式

注释： 《响应文件格式》是报价人的部分响应文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价人应根据项目特点结合自身情况参照这些格式文件制作响应文件。

一、报价部分

响  应  文  件

（正本/副本）

项目名称：               。

招标编号：               。

所投合同包号：             。

报价人名称 ：                                。

法定代表人姓名：                             。

地址：                           邮编：      。

电话：                  传真：               。

网址：                                       。

电子邮箱：                                   。

报价代表（印刷体）：          签字：          。

手机：                日期 ：20   年   月   日

目    录

1. 投 标 书

2. 开标一览表

3. 报价分项报价表

注：报价人若投多个合同包，请在报价部分响应文件中按包分别单独装订密封，否则，由此造成的一切后果由报价人自行负责。

投 标 书

致：

根据贵方为      项目的报价邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

开标一览表

报价分项报价表

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.报价人已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞争性磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.报价人保证遵守竞争性磋商文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.报价人将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

5.本响应文件自开标日起报价有效期为：在竞争性磋商文件报价人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生竞争性磋商文件第二章报价人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还报价保证金。

7.报价人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

8. 与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：                  。

电话：                  传真：                  。

报价人代表签字：                 。

报价人（全称并加盖公章）：                       。

日  期：     年    月    日

首次报价一览表

报价人（全称并加盖公章）：            招标编号∶                货币单位：

| 合同包 | 品目号 | 名称 | 数量 | 总价/元 | 报价保证金金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包（）报价总价：-------------------元整-（大写）￥： （小写）。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表正本与报价书正本和保证金凭证复印件一同另外在一单独的信封内密封并与响应文件正本一起密封。

2.报价一览表投标人根据项目情况自行调整，但内容不得超出招标文件购买的货物和服务的范围。

3.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

报价人代表签字：                          。

最终报价一览表

报价人（全称并加盖公章）：             招标编号∶              货币单位：

| 合同包 | 品目号 | 名称 | 数量 | 总价/元 | 报价保证金金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包（）报价总价：——————————元整-（大写）￥： （小写）。 |  |  |  |  |  |  |

注： 说明：最终报价一览表的格式应按首次报价一览表格式制作，同时只需盖章签字，不须填写价格，待磋商结束后报价人作最终报价及有关承诺。（此表与报价部分响应文件一同胶装）

报价人代表签字：                           。

报价人（全称并加盖公章）：                招标编号∶

| 相关承诺 |  |
| --- | --- |

注： 说明：最终报价一览表的格式应按首次报价一览表格式制作，同时只需盖章签字，不须填写价格，待磋商结束后报价人作最终报价及有关承诺。（此表与报价部分响应文件一同胶装）

报价人代表签字：                           。

投标分项报价表

投标人（全称并加盖公章）：              招标编号：         货币单位：

注：1．投标分项报价表内容，投标人根据项目情况自行调整，但内容不得超出招标文件购买的货物和服务的范围

2．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

3．投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

4、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签名：

二、技术商务部分

响  应  文  件

（正本/副本）

项目名称：               。

招标编号：               。

所投合同包号：           。

报价人名称 ：                                。

法定代表人姓名：                             。

地址：                           邮编：      。

电话：                  传真：               。

网址：                                       。

电子邮箱：                                   。

报价人代表（印刷体）：          签字：          。

手机：                日期 ：20   年   月   日

技术商务评分标准对照情况点对点应答表

|  | 技术部分评分内容 | 投标响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码） | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  |  |
| A2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

|  | 商务部分评分内容 | 投标响应情况（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码） | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 |  |  |  |
| B2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：

①投标人必须对自已所投产品或自身是否满足相关评分项目或技术参数项目，在投标文件中逐项做出如实明确的应答，表明是否满足或正负偏离。

②投标人应将招标文件中要求的如：各类证书、证明材料等装订编列章节，并编制页码索引。同时投标人应在投标文件的应答部分明确说明各文件所在页码；以方便评委逐项翻阅查询。

③表格的“详见页码”可以是具体的页码、章节范围或者是全文。

投标人代表签字：            。

目    录

投标说明、组织设计、技术方案或服务方案

服务承诺函

技术规格和商务偏离表

项目方案

报价人的资格证明文件

关于资格的声明函

报价人的资格声明

法人代表授权书

法人营业执照、税务登记证

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

报价前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

行贿犯罪档案查询结果告知函

报价人提交的其它资料

服务承诺书

报价保证金

特别提示：

1、响应文件须按竞争性磋商文件要求编制目录及页码,否则响应文件有可能被拒绝。

2、技术商务文件中不得出现与报价有关的内容。

3、所有复印件须加盖公章并注明与原件一致。

投标说明、组织设计、技术方案或服务方案

1.1投标说明一览表（若招标文件有多个合同包、品目的，须按照所投合同包的品目顺序依次填写）

投标人名称（全称并加盖公章）:

| 合同包号/品目号 |  | 标的名称 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原产地及制造商/服务商名称 |  | 型号规格 |  | 品牌 |  |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |
| 配置/组成清单说明（若有） |  |  |  |  |  |

投标人详细货物说明一览表填写，以免影响技术部分得分

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

服务承诺函

投标人根据招标文件对本项目的要求，结合自身实际情况进行承诺，以不低于招标文件要求中提出的标准填写。

说明：投标人应根据招标文件要求提供其为本项目所设计的技术标的服务要求(包括项目经理、时间和人员的配置，项目管理班子，各项制度措施、售后服务、响应时间及处理方案等)。投标人认为须加以详细说明的其它内容。

投  标  人（全称并加盖公章）：                。

投  标  人  代  表  签  字 ：               。

日                       期：               。

技术规格和商务偏离表

报价人（全称并加盖公章）：                          招标编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 竞争性磋商文件要求 | 报价人响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 |  | 1 |  |  |  |
| 1/1 |  | 2 |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |
| 1/2 |  | 1 |  |  |  |
| 1/2 |  | 2 |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |

注：报价人提交的响应文件中与竞争性磋商文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受竞争性磋商文件的要求。

投标人根据招标文件第三章内容响应

报价人代表签字：——————

方案

（方案投标人自拟）

项目实施方案

报  价  人（全称并加盖公章）：               _

报  价  人  代  表  签  字 ：               _

日                       期：               _

报价人的资格证明文件

关于资格的声明函

：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供竞争性磋商文件“招标货物（服务）及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本三份，随响应文件一同递交。

投 标 人 （全称并加盖公章）：                         __

地                      址：                         __

邮                      编：                         _

电      话  /  传       真：                         _

投  标  人  代  表  签  字：                      _

报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：                               。

Ｂ．注册地址：                                 。

传真：           电话：           邮编：         。

Ｃ．成立或注册日期：                      。

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）。

实收资本：                    。

其中 国家资本：              法人资本：           。

个人资本：              外商资本：           。

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:                   。

(2)流动资产合计:                   。

(3)长期负债合计:                   。

(4)流动负债合计:                   。

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：            。

(2)本年（期）净利润累计：              。

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格且我方的报价保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年报价货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报  价  人 （全称并加盖公章）：                 _

报  价  人   代  表  签  字 ：                __

日      期：       年        月        日

电      传：                。

传      真：                。

电      话：                。

法定代表人授权书

招标公司：

（报价人全称）法定代表人         授权  （报价人代表姓名）为报价人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与开标、磋商、签约等。报价人代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价人代表：              性别：        身份证号： ____________________

单位：                    部门：            职务：______________

详细通讯地址：            邮政编码:             电话：_______________

附：授权人身份证件（正反面）

授权方

报  价  人（全称并加盖公章）：                _

法  定  代  表  人  签  字：                  _

被授权人身份证件（正反面）

日                      期：                  _

接受授权方

报  价  人  代  表  签  字：

日                      期：

（注：授权人、被授权人提供的身份证件复印件，需由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

法人营业执照、税务登记证

：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人 （全称并加盖公章）：                 。

投  标  人  代  表  签  字：                 。

日                      期：                 。

评分标准中要求提供的、招标文件中要求提供的

或投标人认为应该提供的资料

(内容根据招标文件要求自拟，以不低于服务要求中提出的标准填写)

投标人代表签字：                          。

投标人（全称并加盖公章）：                  。

日  期：     年    月       。

具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

本声明自签署之日起生效。

投标人可提供以下证明材料或者投标人自身认为需要提供的证明材料

【本项目主要人员名单列表（名单内人员含学历或与投标公司的劳动合同关系）或参与本项目的设备清单及图片（或者固定场所的布局图）或具备相应专业技能的证明材料（职业证书）】；

（以上要求投标人可自拟格式，或参考下列表格格式）

| 主要人员名单列表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 学历 | 联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投 标 人 （全称并加盖公章）：

投  标  人  代  表  签  字：

日                      期：

报价前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：福建省承诚招标代理有限公司

项目名称：                                   招标编号：                 。

根据中华人民共和国国务院第658号文件的规定，特作如下声明：

一、在报价前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

二、我方若被采购人确定为中标人，同意并接受各单位或个人的监督审查。

三、经查实我方若有虚假声明，同意招标采购单位对其报价保证金不予退还；并自觉接受采购管理部门的处罚，因在采购活动中出现违反本声明行为的给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。如报价保证金不能弥补我方对采购人造成的损失，我方同意另行支付相应的赔偿。

四、我方自愿将本声明作为响应文件的组成内容。

五、本声明自签署之日起生效。

此声明是由（报价人全称）                      以（法定代表人或其委托代理人）             为全权代表的身份提交的。

报  价 人 （全称并加盖公章）：                         。

法  定  代  表  人  签  字：                           。

报  价  人  代  表  签  字：                           。

日                      期：                           。

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（注：财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料等以及报价人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交）

报  价 人 （全称并加盖公章）：                         。

报  价  人  代  表  签  字：                           。

日                      期：                           。

行贿犯罪档案查询结果告知函

（无行贿犯罪档案查询函原件必须胶装在响应文件正本中）

6--报价人提交的其它资料

（含业绩、信用查询页面以及报价人认为有必要提交的其他材料等）

注：提供所有复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。

业绩证明资料按照该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页页面并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）的顺序排列。

报价人代表签字：                         。

中小企业相关证明材料

（注：提供所有复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人 （全称并加盖公章）：                         。

报  价  人  代  表  签  字：                           。

投标承诺书

致：

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按文件的规定向采购人供货，并提供相应的服务。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

报  价 人 （全称并加盖公章）：               。

报  价  人  代  表  签  字：               。

邮  编：            电  话：               。

传  真：            日  期：               。

报价保证金

致：                 。

我们在贵公司组织的                           项目招标中（招标编号：          ）以转帐、电汇的形式提交报价保证金。

附：复印清晰的报价保证金转账单或电汇底单复印件并注明复印件与原件一致。

报  价 人 （全称并加盖公章）：                         。

报  价  人  代  表  签  字：                           。

退还报价保证金函（格式）

福建省承诚招标代理有限公司：

兹有我公司参加贵公司       年     月    日（开标时间）组织的        （招标编号）,合同包         的项目报价，本公司以（ 转帐、异地电汇）形式缴纳报价保证金（¥              ）。

结果公示后若我公司未能中标，请贵公司将该款项结清后给予办理退还，并退还到我公司以下帐户中；

如若有幸中标，我公司将按竞争性磋商文件规定的时间与采购单位签订采购合同，并将采购合同原件报送一份给贵司备案后，请贵公司将该款项结清后给予办理退还，并退还到我公司以下帐户中；若因材料不齐全未能及时退还报价保证金的， 福建省承诚招标代理有限公司将不负法律与经济责任。

开户名全称：

开  户  行：

帐      号：

开户行所属         （省份）         （市县）

（以上内容应详细填写，不可简化，开户行、账号上必须与报价保证金转入账号一致）

报价代表签字：

报价人联系电话：

注：退保证金时提供

未能及时缴交本表以及填写相关信息而致未能及时退还报价保证金的， 福建省承诚招标代理有限公司将不负法律与经济责任。

此表另备一份与开标一览表和保证金凭证复印件一同装在一单独的信封内密封。

公司名称：    （加盖公章）

时　　 间：            年      月      日

行贿犯罪档案查询工作的具体要求

（一）申请查询需要提供的材料。

单位申请查询的，应当提交查询申请（加盖单位公章），经办人有效身份证明及复印件，以及相关证明材料。申明查询事由，详细提供被查询单位名称和组织机构代码。

公司、企业申请查询的，还应当提交企业营业执照（副本）原件以及复印件。

个人申请查询的，应当提交查询申请，本人有效身份证明以及复印件。

受委托进行查询的，还应当提交委托方的委托证明、受委托方的相关证明、经办人的有效身份证明以及复印件。

（二）查询与告知。

人民检察院应当根据查询申请进行查询，在受理查询之日起3个工作日内将查询结果告知查询单位和个人。行贿犯罪档案查询告知函自出具之日起2个月内有效。

（三）处置与反馈。

根据相关法律规定，对于未提供行贿犯罪档案查询结果或者查询结果有行贿犯罪记录的供应商，由采购人或采购代理机构作出相应处置，应当拒绝其参与采购活动。对经查询有行贿犯罪记录的单位进行处置的，应当将处置结果在30日内反馈提供查询结果告知函的人民检察院。人民检察院应当对处置结果进行登记备案，并跟踪、了解相关情况。